ООО «Горная Электротехника»,

Россия 654029 г. Новокузнецк, ул. Щорса 3А

Тел.(3843)72-36-99, Моб.+79030474430, www.gorelteh.ru; E-mail:office@gorelteh.ru.

KBSGZY

Серия шахтных взрывозащищенных мобильных трансформаторных подстанций.

Описание.

Г.Новокузнецк

2010 год

1.ВВЕДЕНИЕ

- Ремонт и консервация на данном оборудовании могут выполняться только лицами для этого уполномоченными, с соответствующими профессиональными квалификациями.

- После вскрытия корпуса обязательно проверить, не находится ли оборудование под напряжением !

- До вскрытия крышки с надписью «Под напряжением не открывать» необходимо отключить оборудование от напряжения с помощью наружного отключателя и  убедиться в отсутствии напряжения.

- Запрещается вносить изменения в конструкцию блокировок корпуса или его частей.

- Ремонт или изменение, деталей и узлов, обеспечивающих взрывобезопасную защиту, допускается проводить исключительно изготовителем либо авторизованным сервисом.

Данное руководство актуально для подстанций мощностью 100 – 4000 кВА, предназначенных для  эксплуатации в шахтах опасных по газу ( метану)  и угольной пыли. Подстанции используются для преобразования трёхфазного напряжения 10кВ, 6кВ частотой 50Гц в напряжение  3450 (3300) В, 1200 (1140) В, 693 (660) В, 400 (380) В.

Подстанции оборудованы  системой защиты и измерения. Эта система позволяет в режиме реального времени отслеживать ток, напряжение и другие электрические параметры, а также защищать от перенапряжения, утечки, перегрузки, пониженного напряжения, короткого замыкания, потери напряжения. Встроенный дисплей с подсветкой отображает всю необходимую информацию.

Также контролируется температура обмоток силового трансформатора, что помогает избежать его выхода из  строя при перегреве.

Программный комплекс микроконтроллерной системы  позволяет обрабатывать, анализировать и передавать по цифровым каналам связи  любые данные: токи, напряжение, сигнал о положении выключателя и др. Это позволяет создавать собственные информационные системы и  интегрироваться в существующие системы управления и автоматики.

Перед установкой и вводом в эксплуатацию подстанции  необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством и табличками  установленными на корпусе трансформатора, на корпусе высоковольтного выключателя, на корпусе низковольтных отходящих подключений ,  где указаны основные электрические параметры, чтобы они соответствовали требованиям.

2.Краткое описание модели.

KBSGZY - □ / □ / 3,45

K- Шахтная

B- Взрывобезопасная

S- Трёхфазная

G- Сухая

Z- Комбинированная

Y-Передвижная

□ /- Номинальная мощность (кВА)

□ /- Номинальное напряжение высокой стороны (кВ)

3,45- Номинальное напряжение низкой стороны.

3.Условия эксплуатации.

| Расположение над уровнем моря | более 1000 м |
| --- | --- |
| Максимальная температура окружающей среды | +40ºС |
| Максимальная среднесуточная | +30ºС |
| Максимальная среднегодовая | +20ºС |
| Минимальная температура | - 5ºС |
| Относительная влажность воздуха | менее 95% |
| Угол наклона не должен превышать | 15 ° |

4.Технические параметры

1.Оборудование соответствует стандартам:

GB 8286-2005 "Горные Взрывонепроницаемые мобильные подстанции"

Б. 3836-2000 "Электрические аппараты для взрывоопасных газов Атмосфера",

Q / SXHX 007-2008 "Горные Взрывонепроницаемые мобильной подстанции"

2. Класс взрывозащиты:                                                                  ExdI

3. Номинальная мощность: 100,200,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,2000,2500,3150,4000 кВА

4. Номинальное напряжение:

Высокое напряжение:                                                                  6000,10000 V,

низкое напряжение:                                         3450 (3300), 1200 (1140), 693 (660), 400 (380) V

5. Номинальная частота:                                                                   50Hz

6. Количество фаз:                                                                          3-фазный

7. Охлаждение:                                                                                   воздух

8. Изоляционный материал по температуре:                                Уровень H

Технические параметры трансформаторов.

| Номинальная мощность (кВА) | Номинальное напряжение(кВ) | Схемы соединения обмоток | Потери( ВА) | Напряжение короткого замыкания (%) | Ток холостого хода (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первичное | Вторичное |  | Холостой ход | Под нагрузкой |  |  |
| 100 | 6±5% | 0.693/0.4 | Yy0(d11) | 520 | 920 | 4 | 2.5 |
| 200 |  |  |  | 820 | 1550 | 4 | 2 |
| 315 |  | 1.2/0.693 |  | 1100 | 2150 | 4 | 1.8 |
| 400 |  |  |  | 1300 | 2600 | 4 | 1.8 |
| 500 |  |  |  | 1500 | 3100 | 4 | 1.5 |
| 630 |  |  |  | 1800 | 3680 | 4 | 1.5 |
| 800 |  | 1.2/0.693 3．45 | Yy0(d11) Yyn0 | 2050 | 4500 | 4 | 1.0 |
| 1000 |  |  |  | 2350 | 5400 | 4 | 1.0 |
| 1250 |  | 1.2,3.45 | Yy0 Yyn0 | 2750 | 6500 | 4 | 1.0 |
| 1600 |  |  |  | 3350 | 8000 | 4 | 0.8 |
| 2000 |  | 3.45 | Yyn0 | 3800 | 9500 | 4.5 | 0.6 |
| 2500 |  |  |  | 4500 | 10600 | 5 | 0.6 |
| 3150 |  |  |  | 5300 | 12500 | 5.5 | 0.6 |
| 4000 |  |  |  | 6100 | 14000 | 6 | 0.6 |

На высоковольтной стороне трансформатора установлено комплектное коммутационное устройство серии KBG , которое состоит из  разъединителя, вакуумного выключателя, устройства защиты.

ZNT－6/630-12.5 высоковольтный вакуумный выключатель технические параметры.

| Название параметра | Параметры | Единицы измерения |
| --- | --- | --- |
|  | ZNT－6/630-12.5 |  |
| Расстояние между силовыми контактами | 9±1 | mm |
| Средняя скорость включения | ≥0.6 | m/s |
| Средняя скорость выключения | ≥0.8 | m/s |
| Количество циклов вкл/выкл | 100000 | раз |
| Усилие на контактах | ≥930 | N |
| Максимальный ток отключения | 12,5 | кА |
| Максимальный ток короткого замыкания | 31,5 | кА |
| Максимальный ток термической устойчивости 2 сек. | 12,5 | кА |
| Сопротивление изоляции силовых цепей 6кВ не менее | 170 | МОм |

Встроенная система защиты и измерения позволяет в режиме реального времени отслеживать ток, напряжение, сопротивление изоляции и другие электрические параметры, а также защищать от перенапряжения, утечки на землю, перегрузки, пониженного напряжения, короткого замыкания, потери напряжения. Вся информация выводится на дисплей, расположенный на низкой стороне. Устройство KBG используется совместно с устройством серии BXB, которое установлено на низковольтной стороне трансформатора и контролирует отходящие подключение. В устройство BXB встроен микропроцессорный блок, куда поступает вся информация от измерительных трансформаторов как на низкой стороне, так и от устройства KBG, концевых выключателей блокировок, местных кнопок управления, от дистанционного управления, внешних устройств защиты. Вся полученная информация обрабатывается и при необходимости, выдаётся сигнал на отключение вакуумного выключателя на «высокой» стороне. В переднюю панель BXB вмонтирован дисплей, на который выводится информация о всех неисправностях (их краткое описание, дату, и время), электрических параметрах в режиме реального времени и другие необходимые данные.  Так же имеется возможность передачи данных через стандартный порт RS-485. Это позволяет  интегрироваться в существующие системы управления и автоматики.

Уровни изоляции

| Номинальное напряжение（кВ） | Допустимые повышения напряжения（кВ） |
| --- | --- |
| ≤1 | 3 |
| 1.2 | 4.2 |
| 3.45 | 12 |
| 6 | 20 |
| 10 | 28 |

5. Установка и ввод в  эксплуатацию.

1. Корпус имеет четыре проушины для подъёма, которые должны использоваться одновременно.

2. Перед вводом в эксплуатацию оборудование должно быть внимательно осмотрено :

Посмотрите, нет ли последствий серьёзных столкновений , следов царапин и деформации;

Нет ли ослабления болтов и крепежа;

Взрывозащищенное исполнение должно быть совместимо с GB3836.1 ~ 3 в соответствующих положениях;

Для обеспечения надежной работы мобильных подстанций они  должны быть установлены вертикально,  с вертикальным наклоном  не более 15º;

Корпус должен быть надёжно заземлён.

3. Когда напряжение питания выше или ниже номинального напряжения на 5%, то необходимо провести настройки первичных обмоток . Для этого необходимо сначала отключить напряжение, питающие подстанцию,  затем открыть в верхней части корпуса  сухого трансформатора крышку для доступа к выводам обмоток.

| Выводы обмоток | Номинальное напряжене（kV） |
| --- | --- |
| X1-Y1-Z1 | 6.3 | 10.5 |
| X2-Y2-Z2 | 6 | 10 |
| X3-Y3-Z3 | 5.7 | 9.5 |

6. Демонтаж трансформатора.

Обслуживание и демонтаж трансформатора должен проводиться подготовленным техническим персоналом. Демонтаж производится в следующей последовательности:

1. Отсоединить отсек KBG с высокой стороны и отсек BXB с низкой стороны.

2. Открутить гайки от шпилек , к которым подключены обмотки трансформатора с высокой и низкой стороны.

3. Покрыть болты торцевых крышек специальной жидкостью  для того чтобы их открутить и отсоединить торцевые крышки.

4. Вынуть трансформатор из корпуса.

7. Конструкция, корпус, габариты

Конструкция сердечника трансформатора.

Расположение трансформатора в корпусе

Сердечник трансформатора изготавливается из холоднокатаной трансформаторной стали, прошедшей процедуру вакуумного отжига, что позволило значительно улучшить технические параметры трансформатора:

1.Благодаря инновационной , бесшовной  конструкции сердечника, было значительно уменьшено нежелательное  распределение магнитного потока, снижены потери реактивной мощности, тем самым увеличен КПД трансформатора;

2. Потери в трансформаторе без нагрузки сократились  на 20% -35%;

Первичная и вторичные обмотки имеют цилиндрическую структуру. Вторичные обмотки состоят из трёх слоёв, между слоями увеличены воздушные зазоры, чтобы повысить производительность охлаждения. Также воздушный зазор разделяет первичную и вторичные обмотки, что позволяет получить лучшую тепловую эффективность и значительно повысить механическую прочность.

При изготовлении обмоток применяется изоляционный материал  «Nomex». Это позволяет обмотка выдерживать температуру +200ºС долгое время без нежелательных последствий. Материалы  «Nomex» , применяемые в космических технологиях, обладают низкой диэлектрической проницаемостью, что делает более равномерным распределение электрического поля.

Уникальная технология вакуумной пропитки обмоток трансформатора краской с низкой вязкостью придаёт обмоткам высокие электрические свойства, повышает стойкость к воздействию влаги, увеличивает теплостойкость, механическую и химическую стойкости.

Взрывобезопасные сухие передвижные подстанции типа

| № | Модель | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | B mm | H mm | kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KBSG ZY--100/6R | 1535 | 1941 | 3723 | 1950 | 745 | 1047 | 1860 |
| 2 | KBSG ZY --200/6 R | 1635 | 2041 | 3823 | 2040 | 780 | 1182 | 2315 |
| 3 | KBSG ZY --315/6 R | 1760 | 2166 | 3948 | 2270 | 822 | 1222 | 2705 |
| 4 | KBSG ZY --400/6 R | 1860 | 2280 | 4062 | 2400 | 885 | 1291 | 3235 |
| 5 | KBSG ZY --500/6 R | 1920 | 2340 | 4122 | 2460 | 920 | 1346 | 3585 |
| 6 | KBSG ZY --630/6 R | 1970 | 2390 | 4172 | 2510 | 900 | 1421 | 4005 |
| 7 | KBSG ZY --100/10 R | 1620 | 2076 | 3913 | 2040 | 840 | 1122 | 2120 |
| 8 | KBSG ZY --200/10 R | 1700 | 2156 | 3993 | 2110 | 862 | 1236 | 2535 |
| 9 | KBSG ZY --315/10 R | 1900 | 2370 | 4207 | 2320 | 932 | 1300 | 3235 |
| 10 | KBSG ZY -400/10 R | 1945 | 2415 | 4252 | 2485 | 945 | 1361 | 3525 |
| 11 | KBSG ZY --500/10 R | 2000 | 2470 | 4307 | 2540 | 970 | 1431 | 3935 |
| 12 | KBSG ZY --630/10 R | 2040 | 2510 | 4347 | 2580 | 980 | 1520 | 4365 |

Взрывобезопасные сухие передвижные подстанции типа

| № | Модель | L1 mm | L2 mm | B mm | H mm | kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KBSGZY-800/6 | 4374 | 2592 | 980 | 1589 | 5835 |
| 2 | KBSGZY-1000/6 | 4594 | 2762 | 1020 | 1614 | 5895 |
| 3 | KBSGZY-1250/6 | 4594 | 2762 | 1070 | 1699 | 7295 |
| 4 | KBSGZY-1600/6 | 4764 | 2982 | 1165 | 1797 | 8145 |
| 5 | KBSGZY-2000/6 | 4904 | 3122 | 1140 | 1831 | 9305 |
| 6 | KBSGZY-2500/6 | 5042 | 3260 | 1210 | 1902 | 11195 |
| 7 | KBSGZY-800/10 | 4609 | 2772 | 1050 | 1560 | 6015 |
| 8 | KBSGZY-1000/10 | 4749 | 2912 | 1050 | 1628 | 6855 |
| 9 | KBSGZY-1250/10 | 4809 | 2972 | 1110 | 1718 | 7705 |
| 10 | KBSGZY-1600/10 | 4959 | 3122 | 1195 | 1777 | 8805 |
| 11 | KBSGZY-2000/10 | 5159 | 3322 | 1190 | 1852 | 10455 |
| 12 | KBSGZY-2500/10 | 5257 | 3420 | 1305 | 1922 | 12935 |

ООО «Горная Электротехника»,

Россия 654029 г. Новокузнецк, ул. Щорса 3А

Тел.(3843)72-36-99, Моб.+79030474430, www.gorelteh.ru; E-mail:office@gorelteh.ru.

Коммерческое предложение.

Уважаемые Коллеги, ООО «Горная Электротехника»,  рада приветствовать Вас и Вашу успешно развивающуюся компанию!

ООО "Горная Электротехника" сравнительно молодая компания на рынке горно-шахтного оборудования, но мы обладаем высококвалифицированными специалистами в области конструирования и производства,  сервисного обслуживания и продаж взрывозащищённого электрооборудования:

- «Трансформаторные подстанции» от 100 до 4000 кВА, 6/10кВ

- «Трансвичи»,

- «Магнитные станции управления» 660/1140/3300 В

- «Устройства плавного пуска»,

- «Частотные преобразователи»

- «Пускатели»

- «КРУВ» 6/10 кВ

Наша компания является официальным коммерческим представителем Китайского завода взрывозащищённого электрооборудования  «HUAXIN», который в течение 40 лет занимает лидирующие позиции на китайском рынке.

В своем активе мы имеем сервисный центр в г. Новокузнецк по ул. Щорса 3А, склад готовой продукции и запасных частей. Наша ценовая политика выстроена с учётом индивидуального подхода к каждому клиенту.  Более подробную информацию Вы можете посмотреть на нашем официальном сайте: www.gorelteh.ru.

Мы готовы к обсуждению вопросов о нашей совместной деятельности.

Надеемся на сотрудничество!

С уважением,

ООО «Горная Электротехника»

Тел./Факс (3843)72-36-99

Тел.(3843)71-61-38

Моб.+79030474430

E-mail: office@gorelteh.ru