ООО «Горная Электротехника»,

Россия 654029 г. Новокузнецк, ул. Щорса 3А

Тел.(3843)72-36-99, Моб.+79030474430, www.gorelteh.ru; E-mail:office@gorelteh.ru.

Комплектные взрывозащищенные распределительные устройства

PBG- серия.

Г.Новокузнецк

2010 год

Сфера применения.

PBG серия шахтных взрывобезопасных высоковольтных вакуумных распределительных устройств  предназначена для использования в угольных шахтах опасных по газу метану и угольной пыли. Оборудование рассчитано на трёхфазное напряжение с изолированной нетралью 10кВ, 6кВ, частотой 50Гц, номинальным током до 630А. Устройства оборудованы  системой защиты и измерения. Эта система позволяет в режиме реального времени отслеживать ток, напряжение, сопротивление изоляции и другие электрические параметры, а также защищать от перенапряжения, утечки, перегрузки, пониженного напряжения, короткого замыкания, потери напряжения.Встроенный дисплей с подсветкой отображает всю необходимую информацию.

Устройство снабжено функцией тестирования основных защит.

Программный комплекс микроконтроллерной системы  позволяет обрабатывать, анализировать и передавать по цифровым каналам связи  любые данные: токи, напряжение, сигнал о положении выключателя и др. Это позволяет создавать собственные информационные системы и  интегрироваться в существующие системы управления и автоматики.

Оборудование может использоваться для распределения энергии между подстанциями, как вводная ячейка, секционная, отходящих присоединений, или в качестве прямого управления высоковольтным электродвигателем.

Каждый шкаф состоит из аппаратного отделения, отделений блокировочных разъединителей до и после выключателя, вводных отделений (для подключения внешних силовых цепей) и отделения цепей вторичной коммутации, расположенного на оболочке аппаратного отсека.
В аппаратном отделении на выкатной тележке установлен вакуумный выключатель, а в оболочке - трансформаторы тока, напряжения, ограничители перенапряжений, датчики напряжения и тока нулевой последовательности, аппаратура защиты и управления. Главная цепь шинами соединена с неподвижными контактами разъединителей. Выключатель можно перемещать вдоль оси оболочки и выдвигать на откидную раму для осмотров и технического обслуживания. В рабочем положении выключатель надежно крепится в оболочке. Имеется механический указатель захода подвижных главных контактов в розетки. Отделение закрывается быстрооткрываемой дверью. Снаружи аппаратного отделения расположена механическая блокировка "разъединитель-дверь". Привод затвора двери совместно с механической блокировкой не позволяет оператору подать напряжение в аппаратный отсек, если не обеспечен взрыво-непроницаемый зазор между фланцами двери и корпуса. Наружное расположение механической блокировки обеспечивает наглядность и предотвращает ошибочные действия оператора.

Во вводных отделениях находятся контакты для подсоединения кабеля или сборных шин. Ввод кабелей осуществляется через кабельные вводы . К каждому вводному отделению может быть присоединено два кабельных ввода. Если ввод отсутствует, отверстие закрывается взрывонепроницаемой крышкой. Вместо кабельного ввода может устанавливаться шинная сборка, представляющая собой цилиндрические взрывонепроницаемые оболочки с расположенными внутри круглыми изолированными шинами. Соединение между секциями или распредустройствами других типов выполняется кабельной перемычкой.

Групповое распределительное устройство   комплектуется из отдельных шкафов PBG соответствующего назначения, которые жёстко соединяются между собой фланцевым соединением.

Конструктивное исполнение.

Класс взрывозащиты : ExdI

Корпус:   IP54

Условия эксплуатации:
- высота над уровнем моря – не более 2000 м; 
- температура окружающего воздуха от -20 до +40 °C; 
- относительная влажность окружающего воздуха до 100 % при температуре +35 °C; 
- рабочее положение в пространстве – вертикальное (допускается отклонение 15° в любую сторону); 
- запыленность окружающего воздуха до 1000 мг/м 
- окружающая среда не должна содержать едких паров и газов в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию;

Основные параметры

| Модель | Номинальное напряжение | Номинальный ток | Частота сети |
| --- | --- | --- | --- |
| PBG-50／6 | 6kV | 50A | 50Hz |
| PBG-100／6 | 6kV | 100A | 50Hz |
| PBG-200／6 | 6kV | 200A | 50Hz |
| PBG-315／6 | 6kV | 315A | 50Hz |
| PBG-400／6 | 6kV | 400A | 50Hz |
| PBG-500／6 | 6kV | 500A | 50Hz |
| PBG-630／6 | 6kV | 630A | 50Hz |
| PBG-50／10 | 10kV | 50A | 50Hz |
| PBG-100／10 | 10kV | 100A | 50Hz |
| PBG-200／10 | 10kV | 200A | 50Hz |
| PBG-315／10 | 10kV | 315A | 50Hz |
| PBG-400／10 | 10kV | 400A | 50Hz |
| PBG-500／10 | 10kV | 500A | 50Hz |
| PBG-630／10 | 10kV | 630A | 50Hz |

ZNT－6/630-12.5 высоковольтный вакуумный выключатель технические параметры.

| Название параметра | Параметры | Единицы измерения |
| --- | --- | --- |
|  | ZNT－6/630-12.5 |  |
| Расстояние между силовыми контактами | 9±1 | mm |
| Средняя скорость включения | ≥0.6 | m/s |
| Средняя скорость выключения | ≥0.8 | m/s |
| Количество циклов вкл/выкл | 100000 | раз |
| Усилие на контактах | ≥930 | N |
| Максимальный ток отключения | 12,5 | кА |
| Максимальный ток короткого замыкания | 31,5 | кА |
| Максимальный ток термической устойчивости 2 сек. | 12,5 | кА |
| Сопротивление изоляции силовых цепей 6кВ не менее | 170 | МОм |

Номинальный уровень изоляции

| Номинальное напряжение PBG( кВ) | Кратковременный скачок (1мин) напряжения промышленной частоты , пиковое значение (кВ). | Примечания |
| --- | --- | --- |
|  | В отличие от белого, выключателей между рот | При отключенном вакуумном выключателе | Вторичный контур земли | При отключенных вспомогательных цепях |
| 6 | 23 | 26 | 2 |  |
| 10 | 30 | 34 | 2 |  |
|  | Максимальное напряжение электрического удара (пик) кВ |
|  | вакуумный выключатель | Разъединитель |
| 6 | 40 | 46 |
| 10 | 60 | 70 |

ООО «Горная Электротехника»,

Россия 654029 г. Новокузнецк, ул. Щорса 3А

Тел.(3843)72-36-99, Моб.+79030474430, www.gorelteh.ru; E-mail:office@gorelteh.ru.

Коммерческое предложение.

Уважаемые Коллеги, ООО «Горная Электротехника»,  рада приветствовать Вас и Вашу успешно развивающуюся компанию!

ООО "Горная Электротехника" сравнительно молодая компания на рынке горно-шахтного оборудования, но мы обладаем высококвалифицированными специалистами в области конструирования и производства,  сервисного обслуживания и продаж взрывозащищённого электрооборудования:

- «Трансформаторные подстанции» от 100 до 4000 кВА, 6/10кВ

- «Трансвичи»,

- «Магнитные станции управления» 660/1140/3300 В

- «Устройства плавного пуска»,

- «Частотные преобразователи»

- «Пускатели»

- «КРУВ» 6/10 кВ

Наша компания является официальным коммерческим представителем Китайского завода взрывозащищённого электрооборудования  «HUAXIN», который в течение 40 лет занимает лидирующие позиции на китайском рынке.

В своем активе мы имеем сервисный центр в г. Новокузнецк по ул. Щорса 3А, склад готовой продукции и запасных частей. Наша ценовая политика выстроена с учётом индивидуального подхода к каждому клиенту.  Более подробную информацию Вы можете посмотреть на нашем официальном сайте: www.gorelteh.ru.

Мы готовы к обсуждению вопросов о нашей совместной деятельности.

Надеемся на сотрудничество!

С уважением,

ООО «Горная Электротехника»

Тел./Факс (3843)72-36-99

Тел.(3843)71-61-38

Моб.+79030474430

E-mail: office@gorelteh.ru